崇明区文物行业重大事故隐患专项

排查整治2023行动工作方案

为全面落实国家文物局和上海市文物局关于在文物行业开展重大事故隐患专项排查整治的有关工作要求，推动本区文物行业重大安全风险防控措施落地落实，从即日起对我区市、区两级文物保护单位及部分开放性文保点（附件1）开展重大事故隐患专项排查整治2023行动（以下简称“专项行动”）。具体工作方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产十五条硬措施，聚焦可能导致人员伤亡、文物损毁、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，严格执法、强力整治，督促文保单位落实落细安全生产工作措施，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决遏制各类文物安全和生产安全事故发生，确保人员安全和文物安全，为推动文物事业高质量发展守牢安全底线。

二、专项行动主要内容

（一）严格落实文物安全责任。所涉乡镇要切实履行属地管理主体责任，牢固树立安全生产红线意识，深刻汲取各类重特大安全生产事故教训，切实增强紧迫感、责任感和使命感，切实把确保文物安全放在首要位置，督促落实文物安全责任。各文保单位及开放性文保点主要负责人要切实履行好文物安全第一责任人职责，组织开展本场所安全巡查检查、风险隐患问题整治、安全宣传教育培训和应急疏散演练等工作。

（二）严控火灾风险隐患。各文保单位及开放性文保点要结合自身风险隐患特点，有针对性地采取火灾风险防范措施，加强日常安全巡查检查，强化火灾隐患整治。要严格生产生活用火，严格控制使用明火，向公众开放的区域全面禁止吸烟；文物建筑用于宗教活动或者居住的，生活用火必须加强管理，使用安全火源，采取有效防火隔离措施。燃香用火必须做到专人看管，人离火灭；要坚持安全用电，严格落实用电管理制度，规范敷设电气线路，改造更换老旧电气线路，不得私拉乱接电气电路，不得违规使用超负荷大功率电器，不得使用淘汰或者危及安全的电气设备；不得将灯具直接敷设在文物建筑上搞“亮化工程”，在文物建筑外安装灯具的要保持安全距离。严格易燃可燃物品管理，文物保护范围内严禁生产、使用、储存和经营易燃易爆危险品，严禁燃放烟花爆竹。

（三）抓好开放管理和公共服务。所涉乡镇要督促辖区内的文保开放单位每月要提前测算游客承载量，制定详细接待方案，适当增加安保、讲解、服务、救援等力量。要严格出入口安检，合理确定活动区域和线路，有效配置安全设备设施。完善标识引导，倡导文明参观和旅游，避免出现刻划、涂污或者以其他方式损坏文物等行为，提升游客参观体验。

（四）严格工地安全管理。文物保护工程事关人员和文物安全，要加强工地安全管理，明确现场安全责任人，设置安全监督检查人员，完善工地安全管理制度，开展施工人员岗前安全警示教育，配备必要的人员和文物安全防护设施设备。严格施工现场用电、动火审批和监管，电焊、气焊、喷灯等明火作业要采取严格的防火措施并与文物建筑保持安全距离，施工现场严禁吸烟，易燃可燃物品要安全存放，现场废料、垃圾等可燃物品要及时清理。施工的危险区域、部位，要妥善采取加固、支护、围挡等安全措施，设置警戒线和警示标志，提前做好人员救护、文物抢救保护预案和措施，有效防止坍塌、坠落等生产安全事故，确保人员和文物安全。

（五）加强外包外租等生产经营活动管理。利用文保单位开展生产经营和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）的，要签订双方安全生产协议，落实安全生产职责和措施，厘清安全生产管理职责，不得转嫁责任；承包承租方要具备安全生产条件或资质资格，落实安全生产责任制，实施安全管理制度。要将外包外租等生产经营活动纳入本单位安全生产管理体系，加强统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的及时督促整改。

三、工作安排

（一）开展风险隐患排查（2023年6月—7月）。各乡镇要在6月底前制定本乡镇的专项行动方案，并做到传达到位、部署到位、落实到位。各文保单位要对照“文物行业重大事故隐患特征清单”（附件2），认真开展自查自改，将违规用火用电、安防消防设施设备失效、消防水源不足、电气线路设备故障、易燃可燃物存放、燃香烧纸和应急管理能力薄弱等作为重点，逐一排查安全漏洞、风险隐患和管理问题。专项行动期间（6月至12月），各文保单位及开放性文保点主要负责人要对本单位重大事故隐患排查整治情况至少每月开展1次检查，要针对本单位生产经营项目和场所外包外租情况每月组织开展1次全面排查，所有检查排查应做好台账记录。所涉乡镇要加强对本乡镇辖区内文保单位隐患排查的工作督查与指导，要督促各文保单位切实落实各项措施。

（二）严格风险隐患整改整治（2023年8月—11月）。各文保单位及开放性文保点要对照隐患特征，建立本单位重大事故隐患整改清单，明确整改措施、责任人和整改时限，于2023年7月10日前报属地乡镇（附件3），各乡镇于7月15日前汇总后报区文旅局备案。各乡镇要对重大事故隐患逐一挂账督导，逐一整改销号，实行闭环管理。能立即整改的，要立即整改；需要一定时间整改的，要明确责任人、整改期限和应急措施等。各乡镇要对重大事故隐患排查整治情况组织抽查检查，特别是对动火等危险作业、外包外租等生产经营活动开展排查，同时要采取明查暗访的方式对存在的重大事故隐患实施跟踪督察、主动约谈、公开曝光，直至整改到位。对存在重大隐患的开放单位和工程工地等，要立即停止开放或者停工整顿。对隐患整改不力或者因失职渎职酿成安全事故的，要依法依纪严肃追责。

（三）夯实文物安全防护基础（专项行动全过程）。各文保单位及开放性文保点要科学评估火灾风险，针对风险状况、管理使用情况，有针对性地配置消防设施设备，着重解决火灾报警和消防水源等问题。要加强火灾报警和灭火设施设备日常维护检测，确保使用效能，坚决杜绝火灾报警设备虚设、消防水不足等问题。要严格按照文物安全防护工程实施相关标准规范和工作要求，组织好工程实施，严格监管检查，确保工程质量，切实提升文保单位火灾预警和防控能力。

（四）提升应急处置能力（专项行动全过程）。各文保单位及开放性文保点要切实保障消防应急人员力量，建立健全专兼职消防队伍，开展消防技能培训。制定可操作的灭火和应急疏散预案，建立并严格执行应急管理制度，加强值班值守和安保备勤，全天候做好应急准备，有效处置文物火灾等突发事件。加大应急演练频次和强度，针对各类预设突发场景有针对性地进行实战演练，提升反应速度和演练实效，切实增强突发事件应急处置能力。专项行动期间（6月至12月），文保单位要根据本单位实际情况，至少每季度组织开展1次突发事件应急救援演练。

（五）推进安全文化普及（专项行动全过程）。各文保单位及开放性文保点要面向本单位、周边社区以及参观游览人群等，结合“安全生产月”活动，开展安全生产宣传活动，大力宣传火灾危害、消防法规和防火知识，强化各岗位人员安全生产责任意识，推进直接责任人和员工岗位安全生产责任落实，提升全社会文物安全意识，引导全社会共同参与和监督文物安全工作。

四、工作要求

（一）加强组织领导。区文旅局、所涉乡镇、各文保单位及开放性文保点要充分认清当前文物安全形势，切实增强安全意识，加强组织领导，认真安排部署，强化督促指导，定期听取行动进展和工作汇报，研究推动重点工作，确保专项行动有序进行、按期完成。

（二）明确机构人员。各文保单位及开放性文保点要明确责任人组织开展专项行动有关工作，按照专项行动计划安排立即开展各项工作。各乡镇要加强对本乡镇辖区内文保单位隐患排查的工作督查与指导，要督促各文保单位切实落实各项措施。

（三）加强监督检查。所涉乡镇要对本乡镇辖区文保单位落实文物安全主体责任情况、专项行动开展情况进行重点抽查，每月抽查不少于1次；并于每月18日前将《专项行动进展情况调度表》（附件4）报送区文旅局。区文旅局将对专项行动工作推进情况进行抽查，并及时将检查中发现的问题隐患通报乡镇，督促抓好整改。

（四）及时报送材料。各文保单位及开放性文保点要认真梳理总结文物建筑消防安全隐患排查情况，于2023年7月10日前将《文物建筑消防安全隐患自查自纠记录表》（附件5）报送属地乡镇和区文旅局;各乡镇于7月15日前将属地辖区内的文保单位及开放性文保点重大事故隐患清单汇总表（附件6）报区文旅局行业管理科（电子邮箱：cmxlyjhyk@163.com,联系人：范建华 电话：39610284）。

附件：1.《文物保护单位及部分开放性文保点名单》

2.《文物行业重大事故隐患特征清单》

3.《崇明区文保单位重大事故隐患清单》

4.《文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动

进展情况调度表》

5.《文物建筑消防安全隐患自查自纠记录表》

6.《崇明区文保单位重大事故隐患清单汇总表》

附件1

崇明区文物保护单位及部分开放性文保点名单

| 序号 | 名 称 | 保护级别 | 乡 镇 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇明学宫 | 市保 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇鳌山路696号 |
| 2 | 唐一岑墓 | 市保 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇城桥居委苗圃路东首 |
| 3 | 杜少如住宅 | 区保 | 堡镇 | 崇明区堡镇正大街122号 |
| 4 | 金鳌山 | 区保 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇鳌山路696号 |
| 5 | 寿安寺 | 区保 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇鳌山村 |
| 6 | 黄家花园 | 区保 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇南门路25号 |
| 7 | 陈干青住宅 | 区保 | 港西镇 | 崇明区港西镇团结村998号 |
| 8 | 十字架堂 | 文保点 | 三星镇 | 崇明区三星镇东安村 |
| 9 | 无为寺 | 文保点 | 庙镇 | 崇明区庙镇米洪村 |
| 10 | 慎修庵 | 文保点 | 港西镇 | 崇明区港西镇新引村1510号 |
| 11 | 寒山寺 | 文保点 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇城桥居委东门路 |
| 12 | 天后宫 | 文保点 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇西门村750号 |
| 13 | 冯悦甫住宅 | 文保点 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇城桥居委八一路592号 |
| 14 | 曹炳麟住宅 | 文保点 | 城桥镇 | 崇明区城桥镇嘉乐弄42号 |
| 15 | 保禄堂 | 文保点 | 新河镇 | 崇明区新河镇民主街180号 |
| 16 | 沈铸九住宅 | 文保点 | 新河镇 | 崇明区新河镇天新村 |
| 17 | 新河烈士纪念塔 | 文保点 | 新河镇 | 崇明区新河镇天新村 |
| 18 | 新河烈士纪念碑 | 文保点 | 新河镇 | 崇明区新河镇天新村 |
| 19 | 解放崇明岛登陆地 | 文保点 | 新河镇 | 崇明区新河镇天新村 |
| 20 | 侵华日军竖河镇大烧杀遗址 | 文保点 | 竖新镇 | 崇明区竖新镇跃进村 |
| 21 | 大公所 | 文保点 | 港沿镇 | 崇明区港沿镇骏马村280号 |
| 22 | 高宅蔡天主堂 | 文保点 | 向化镇 | 崇明区向化镇春光村 |
| 23 | 广福讲寺 | 文保点 | 中兴镇 | 崇明区中兴镇七滧村 |
| 24 | 清净庵 | 文保点 | 陈家镇 | 崇明区陈家镇德云村 |
| 25 | 安乐院 | 文保点 | 陈家镇 | 崇明区陈家镇协隆村 |
| 26 | 广良寺 | 文保点 | 陈家镇 | 崇明区陈家镇裕安村 |
| 27 | 天主教长兴堂 | 文保点 | 长兴镇 | 崇明区长兴镇先进村潘圆公路1650号 |

附件2

文物行业重大事故隐患特征清单（供参考）

| 检查范围 |  | 重点检查事项 |
| --- | --- | --- |
| 日常文物安全管理中存在的风险隐患和问题 | 1.安全管理 | （1）无安全责任人、管理人，未实施安全责任制； （2）未公告公示本单位文物安全直接责任人； （3）缺少安全管理机构和安全保卫人员； （4）无安全管理制度，未针对主要安全风险采取安全防范措施； （5）安全责任人、安全管理人员对本单位重点安全区域部位、重点安全风险隐患不了解、不知情； （6）未进行日常安全巡查检查，无安全检查记录档案； （7）抽查检查发现的突出安全隐患问题未整改。 |
|  | 2.安全设施设备建设、运维 | （1）无安全防护设施、设备，或安全防护设施设备配置明显不足； （2）安全防护设施、设备严重老化破损，或者将专用器材移作他用，导致不能正常使用的； （3）未对安全防护设施、设备进行检测维护，或设施设备不达标等导致安防、消防设施设备不能正常启用或运行的； （4）安防、消防控制室值班人员未取得相关证书，不能熟练操作控制设备； （5）缺乏消防水源或者消防水量和水压严重不足； （6）未设置消防应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志的； （7）消防通道、安全出口、疏散通道被封堵，防火间距被侵占。 |
|  | 3.应急预案演练、安全教育培训 | （1）未根据火灾等各类突发安全情况制定应急预案； （2）未开展过安全应急演练； （3）安全管理人员不清楚应急处置工作重点和工作程序、步骤，不了解疏散逃生路线； （4）未进行消防安全、安全保卫专业培训，不会使用消防、安防设施设备； （5）志愿消防队或微型消防站队员不能熟练掌握处置初起火灾方法。 |
|  | 4.火灾危险源 | - 违规使用超负荷大功率电热器具；违规使用卤素灯、白炽灯、高压汞灯等高温照明设备； - 空调、电磁炉、电茶壶等用电设备严重老化； - 在文博单位室内为电动车辆、蓄电池等充电； - 大量明敷电气线路未穿管保护，普遍存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题；有多处过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹； - 使用淘汰刀闸开关，电气线路、开关、插座或电器设备直接设置在易燃可燃材料上，无防护措施； - 配电柜（箱、盘）未正确安装，存在漏电危险，以及插座串联或者级联使用；配电箱、用电设备、线路接头的危险距离范围内堆放有可燃物，大功率电器散热空间不符合散热要求； - 违规采用泡沫彩钢板等易燃可燃材料在文博单位内搭建临时用房； （8）在禁烟场所吸烟或文物保护范围内违规使用明火；在非宗教活动场所的文物保护单位燃香、点灯、烧纸（帛）。 |
| 重点场所、不同使用功能区域存在的风险隐患和问题 | 1.用于居住的文物 建筑 | - 未严格控制用火行为，依然使用柴火、炭火作为主要火源的； - 违规使用或存放瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等； - 厨房未与其他区域采取防火分隔措施，炉具和燃气设施未检测和保养，燃气管道、法兰接头、仪表、阀门等存在严重破损、泄漏、老化等； - 文物建筑内堆放大量柴草、木料、煤炭等易燃可燃物。 |
|  | 2.用于宗教活动场所的文物 建筑 | （1）未在指定区域内燃灯、烧纸、焚香；确需使用明火时，未采取防护措施加强管理，并由专人看管； （2）文物建筑殿内使用的经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦锈等可燃织物未与明火源、电气线路、电器产品等保持安全距离； （3）长明灯、蜡烛未采取由不燃材料制成的固定灯座、灯罩和烛台等安全防护措施； （4）僧人宿舍内违规用火用电，缺乏消防设施器材等防范措施。 |
|  | 3.文物保护工程、考古和新建改建博物馆工地等 | （1）无工程工地安全安全责任人； （2）将工程项目非法转包、分包等； （3）未制定工程工地安全管理制度；未进行工地安全巡查检查； （4）未配备安全管理人员和文物安全防护设施设备； （5）未开展施工人员岗前安全警示教育培训； （6）未编制人员救护、文物抢救保护等预案； （7）施工现场违规用电动火； （8）未严格履行电气焊等动火作业审批手续； （9）聘用和召请未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗作业。 （10）动火作业人员未遵守消防安全操作规程，未落实现场监护人员和防范措施； （11）未对电气焊设备进行全面安全检查，带病作业，使用淘汰或危及安全的电气焊设备； （12）未对考古作业或文物保护工程施工危险区域、部位采取加固、支护、围挡等安全措施。 |
|  | 4.外包外租生产经营活动和涉及场所区域 | （1）利用文保单位开展生产经营和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）的，承包承租方不具备安全生产条件或资质资格以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清的； （2）承包承租方未落实安全生产责任制，未实施安全管理制度； （3）未将上述生产经营活动纳入文物行业安全管理，未实施问题隐患排查和定期安全检查； （4）上述生产经营活动中，发现突出安全隐患和问题，未进行整改整治； （5）违规设置经营性商铺、公共娱乐场所、民宿酒店饭店等； （6）违规使用大功率电器，或餐饮用火、施工用火存在突出问题； （7）大量照明灯具设置及电气线路敷设不符合要求； （8）违规储存、使用大量易燃易爆物品。 |

附件3

崇明区文保单位重大事故隐患清单

（本表由文保单位填写）

单位名称：               地址：

| 序号 | 存在的整改 事项 | 整改 措施 | 责任人 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

负责人：           联系电话：          填表时间：

注：本表由文保单位填写，于7月10日前报送属地乡镇，由乡镇于7月15日前汇总后报区文旅局行业管理科。

附件4

文物行业重大事故隐患专项排查整治

2023行动进展情况调度表

（本表由乡镇填写）

镇                        填表时间：2023年   月   日

| 总体 情况 | 1 | 辖区内文保单位总数（个） |  | 2 | 检查督查文保单位数（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 文物系统各单位自查发现的重大事故隐患（个） |  | 4 | 文物系统各单位自查发现重大事故隐患中已完成整改的（个） |  |
|  | 5 | 政府挂牌督办的重大事故隐患（个） |  | 6 | 政府挂牌督办的重大事故隐患中已完成整改的（个） |  |
| 对各单位自查自改进行抽查检查情况 | 1 | 政府抽查检查发现的重大事故隐患（个） |  | 2 | 单位主要负责人未按要求亲自研究排查整治工作（家） |  |
|  | 3 | 单位主要负责人未带队检查（家） |  | 4 | 单位未制定分管负责人职责清单（家） |  |
|  | 5 | 单位未按要求建立安全管理机构和配足安全管理人员（家） |  | 6 | 电气焊等特种作业岗位人员无证上岗作业（家） |  |
|  | 7 | 外包外租安全管理混乱（家） |  | 8 | 未按规定开展应急演练、员工不熟悉逃生出口（家） |  |
| 严格执法严肃追责问责情况 | 1 | 帮扶指导重大市、县 （个次） |  | 2 | 帮扶指导重点企业 （家次） |  |
|  | 3 | 责令停止开放、停工整顿（家） |  | 4 | 曝光、约谈文物博物馆单位（家） |  |
|  | 9 | 责任倒查 追责问责（人） |  |  |  |  |

填报人：                 联系电话：

注：本表由乡镇填写，于每月18日前报送区文旅局行业管理科（电子邮箱：cmxlyjhyk@163.com,联系人：范建华 电话：39612084）。

附件5

文物建筑消防安全隐患自查自纠记录表

（本表由文保单位填写）

文保单位（盖章）：        主要负责人：          联系电话：

|  | 重点 内容 | 检查项目 | 存在问题及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查消防安全管理 | 文物 保护 单位 “四有”情况 | 划定公布保护范围和建设控制地带情况 |  |
|  |  | 是否全部作出标志说明 |  |
|  |  | 是否全部建立记录档案 |  |
|  |  | 设置专门机构或者专人负责管理情况，并注明名称 |  |
|  | 资料 档案 抽查 重点 | 消防安全责任人、管理人及其消防安全职责是否明确 |  |
|  |  | 文物建筑的使用单位或者承包、租赁、委托经营单位消防安全责任是否明确 |  |
|  |  | 逐级和岗位消防安全责任制是否建立 |  |
|  |  | 消防安全管理制度是否健全 |  |
|  |  | 消防工作档案是否齐全 |  |
|  |  | 火灾风险隐患自知自查自改以及承诺公示制度是否建立 |  |
|  |  | 作为宗教活动场所使用的文物建筑，各有关部门单位的消防管理责任是否明晰，是否建立消防安全联合管理机制，各环节消防管理责任是否做到全面落实 |  |
|  |  | 各类消防检查、隐患整改、奖惩记录是否齐全 |  |
|  |  | 是否明确重点部位并实行严格管理 |  |
|  |  | 火灾隐患整改记录是否“闭环”，有关责任人是否签字确认 |  |
|  |  | 工作人员、宗教活动人员消防安全培训制度是否建立，是否开展经常性 教育培训 |  |
|  |  | 是否组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，是否每半年至少 开展一次演练 |  |
|  |  | 在宗教活动、民俗活动等人员集中的重点时段，是否结合实际制定专门预案 |  |
|  |  | 消防控制室值班人员、电工是否取得相应职业资格证书 |  |
|  |  | 消防设施的维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施 |  |
|  | 现场 实体 抽查 重点 | 消防安全责任人、管理人是否知晓自身消防安全职责 |  |
|  |  | 消防安全责任人、管理人是否掌握本单位主要火灾风险以及文物建筑毗邻区域和保护范围内相关火灾风险 |  |
|  |  | 重点部位负责人是否掌握相应场所建筑消防安全管理要求 |  |
|  |  | 施工现场管理制度是否落实，是否落实现场看护措施 |  |
|  |  | 工作人员、宗教活动人员等是否掌握本场所、本岗位火灾风险和消防安全常识 |  |
|  |  | 是否违规搭建临时建筑或堆放可燃物品占用防火间距、私搭乱接电气线路等问题 |  |
| 检查火灾危险源 | 用火 用油 用气 情况 | 文物建筑内是否存在吸烟、餐饮用火、施工用火等违规动用明火行为 |  |
|  |  | 用火用油用气安全管理制度是否制定并落实 |  |
|  |  | 燃气用具的安装、使用及管路的设计、敷设、检测维保是否由具备资质的机构实施 |  |
|  |  | 用于宗教活动场所或民居类文物建筑等是否落实严格控制用火要求，确需使用明火时，是否加强火源管理，采取有效防护措施，并由专人看管 |  |
|  |  | 作为宗教活动场所使用的文物建筑是否在指定区域内燃灯、烧纸、焚香 |  |
|  |  | 作为宗教活动场所使用的文物建筑中，长明灯、蜡烛是否设置由不燃材料制成的固定灯座、灯罩和烛台等安全防护措施 |  |
|  |  | 非宗教活动场所文物建筑内是否存在违规燃灯、烧纸、焚香等使用明火行为 |  |
|  |  | 对参观游览人员携带火种及违规吸烟等行为的检查和监管措施是否落实 |  |
|  |  | 文物建筑内是否违规采用炭火取暖，采用燃气锅炉取暖是否落实安全防护措施 |  |
|  |  | 是否存在违规使用瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等问题 |  |
|  | 用电 情况 | 用电安全管理制度是否制定并落实 |  |
|  |  | 电气线路、防雷设施的设计、敷设、检测是否由具备资质的机构实施 |  |
|  |  | 电工是否会根据相关仪器仪表显示情况分析判断电气故障，是否知晓火灾时不应关闭消防电源 |  |
|  |  | 是否按要求安装使用漏电保护装置和电气火灾监控系统 |  |
|  |  | 使用漏电流模拟设备测试剩余电流探测器、漏电保护装置功能是否完好 |  |
|  |  | 使用红外测温仪抽测变压器、配电柜、配电箱、电气线路、插座插排等是否存在温度异常现象 |  |
|  |  | 文物建筑保护范围内是否违规设置架空电线 |  |
|  |  | 文物建筑保护范围内，除展示照明和监测报警等用电外是否违规设置有其他用电行为 |  |
|  |  | 文物建筑保护范围内展示柜内的照明是否采用低发热光源 |  |
|  |  | 文物建筑保护范围内，是否违规使用卤钨灯等高温照明灯具和电加热茶壶、电磁炉、热水器、微波炉、咖啡机、电饭煲等大功率电器 |  |
|  |  | 电气线路选型、断路器等是否与用电负荷相匹配 |  |
|  |  | 明敷电气线路是否穿管保护，是否存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题 |  |
|  |  | 电气线路是否存在过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹 |  |
|  |  | 电线接头是否采用接线端子等可靠连接 |  |
|  |  | 电气线路、开关、插座是否直接敷设安装在可燃材料上 |  |
|  |  | 防雷击保护装置是否完整有效，其配电线路接地线与防雷装置是否做可靠的等电位连接 |  |
|  |  | 配电箱接地措施是否完好，箱内线路敷设是否正确，线路孔洞是否进行防火封堵，周围是否堆放可燃物 |  |
|  |  | 文物建筑内是否违规采用电暖气、电热毯取暖 |  |
|  |  | 文物建筑内制冷、除湿、加湿装置长时间通电，是否落实安全检查措施 |  |
|  |  | 电动自行车、电瓶车、电动平衡车等使用蓄电池的交通工具是否违规在文物建筑内停放、充电 |  |
|  |  | 工作人员是否违规将蓄电池带至文物建筑内充电 |  |
|  |  | 电动汽车停放、充电是否与文物建筑保持安全距离 |  |
| 检查重点场所及部位 | 大殿 偏殿 等建筑 | 是否违规吸烟、燃灯、烧纸、焚香、点蜡等 |  |
|  |  | 照明、背景灯具设置及电气线路敷设情况是否符合要求 |  |
|  |  | 是否设置明显的防火标志标识 |  |
|  |  | 太平池、消防水缸等辅助消防用水设施、容器储水情况是否正常 |  |
|  |  | 检查殿内使用的经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦锈等可燃织物是否与明火源及电气线路、电器产品保持安全距离 |  |
|  | 文物 库房 等仓库 | 是否存在违规吸烟、施工用火等动用明火行为 |  |
|  |  | 仓库是否违规设置易燃可燃装饰物，是否私拉乱接电气线路 |  |
|  |  | 电气线路是否违规穿越或直接敷设在可燃材料上，是否采取穿管保护措施 |  |
|  |  | 配电箱是否在库房外单独安装，工作人员离开库房是否落实拉闸断电 |  |
|  |  | 仓库是否违规使用电炉、电暖气等电加热器具 |  |
|  |  | 灯具是否安装防护罩 |  |
|  |  | 是否超过规定储量，是否违规存放易燃易爆物品 |  |
|  |  | 是否与其他场所进行混合设置 |  |
|  |  | 是否违规采用易燃彩钢板搭建仓储场所和临时用房 |  |
|  | 用于居住和商业活动的建筑 | 是否存在违规吸烟、餐饮用火、施工用火等明火隐患 |  |
|  |  | 是否违规设置经营性商铺、公共娱乐场所、人员居住场所 |  |
|  |  | 是否违规搭建临时经营摊位 |  |
|  |  | 抽查照明灯具设置及电气线路敷设情况是否符合要求 |  |
|  |  | 是否违规使用电暖气、电熨斗、电热毯等大功率电器 |  |
|  |  | 是否违规储存、使用易燃易爆物品 |  |
|  | 民居 建筑 厨房 | 厨房是否与其他区域采取防火分隔措施 |  |
|  |  | 炉具是否定期检测和保养，燃气管道、法兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象 |  |
|  |  | 液化石油气钢瓶是否安全存放或存放量过多 |  |
|  |  | 燃气管线、连接软管、灶具是否老化、超出使用年限 |  |
|  |  | 是否设置燃气紧急切断装置 |  |
|  |  | 排烟罩、油烟道是否定期清洗 |  |
|  | 建筑 周边 及室外 | 是否存在吸烟、施工用火等违规动用明火行为 |  |
|  |  | 文物建筑之间及毗邻建筑是否存在私搭乱建占用防火间距问题 |  |
|  |  | 是否违规搭建易燃可燃彩钢板建筑 |  |
|  |  | 文物建筑保护范围内是否堆放柴草、木料等可燃易燃物 |  |
|  |  | 建筑外墙的装饰灯具、电气线路是否出现老化现象 |  |
|  |  | 地处森林、郊野的文物建筑周边是否开辟防火隔离带 |  |
|  |  | 文物保护工程施工现场是否违规进行电焊、气焊、切割等明火作业，是否落实安全防护措施 |  |
|  | 消防 设施 | 检查消防设施维保记录和检测报告，是否违规出具失实、虚假检测报告和维保记录 |  |
|  |  | 消防设施是否完好有效 |  |
|  |  | 消防控制室是否落实两人值班及持证上岗制度 |  |
|  |  | 是否设置消防车通道，现有消防车通道上是否设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物，影响灭火救援 |  |
|  |  | 是否设置室外消火栓或消防水池等消防水源 |  |
|  |  | 是否配备手抬泵等消防器材 |  |
|  |  | 是否在周边水源设置取水设施 |  |
| 检查应急处置能力 | 微型消防站或专职消防队 | 是否依法建立专职或兼职消防队伍 |  |
|  |  | 是否按照规范要求设置微型消防站 |  |
|  |  | 专职消防队或志愿消防队（微型消防站）人员、器材装备配备是否符合要求 |  |
|  |  | 是否建立通信联络机制，通讯工具配备是否齐全 |  |
|  |  | 相关管理制度是否完善，是否按要求落实值班值守制度 |  |
|  |  | 队员是否熟悉建筑结构、功能布局、场所性质、重点部位、消防设施、疏散通道等情况 |  |
|  |  | 队员是否能熟练操作消防器材装备 |  |
|  |  | 是否与辖区消防救援站建立联勤联动机制 |  |
|  |  | 是否结合实际制定灭火救援预案 |  |
|  |  | 是否定期开展联合演练 |  |
|  | 现场拉动测试 | 现场模拟火情并拉动演练，专职消防队或微型消防站是否能快速响应 |  |
|  |  | 是否建立高效的通讯联络机制，是否能快速反应组织扑救初起火灾 |  |
|  |  | 核查灭火救援预案是否符合实际，是否具有针对性和可操作性 |  |

注：本表由文保单位填写后，分别报属地乡镇和区文旅局行业管理科（电子邮箱：cmxlyjhyk@163.com,联系人：范建华 电话：39612084）。

附件6

崇明区文保单位重大事故隐患清单汇总表

（本表由所涉乡镇填写）

乡镇：

| 序号 | 文保单位名称 | 所在地址 | 存在的整改 事项 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表由各乡镇填写，于7月15日前报送区文旅局行业管理科，电子邮箱：cmxlyjhyk@163.com,联系人：范建华，联系电话：39612084.